OPIS PRZEDMIOTU WYCENY

w celu szacowania wartości zamówienia

Działając w imieniu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa w Katowicach, w celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia zwracamy się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczącej szacunkowych kosztów nabycia niżej opisanej usługi.

Zapytanie o szacunkowy koszt inwentaryzacji i opracowania dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej – ul. Leopolda 31, Katowice

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szacunkowego kosztu wykonania kompleksowej inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej             w budynku Instytutu zlokalizowanym przy ul. Leopolda 31 w Katowicach.

1. Cel i charakter prac

Celem zapytania jest pełne odtworzenie stanu faktycznego instalacji elektrycznej (as-built) oraz przygotowanie dokumentacji pod planowaną lokalną modernizację/ przebudowę części obiektu.

Inwestycja obejmuje budowę nowej serwerowni wraz z systemem zasilania gwarantowanego: UPS o mocy ok. 65 kW oraz agregatu prądotwórczego o mocy ok. 100 kW.

2. Zakres zamówienia
Prosimy o przygotowanie wyceny w podziale na dwa zakresy:

ZAKRES A: Kluczowa infrastruktura zasilająca (Priorytet)

- Szczegółowa inwentaryzacja Rozdzielni Głównej Budynku (RG) pod kątem analizy wolnych pól i mocy przyłączeniowej.

- Inwentaryzacja tras i przekrojów linii zasilających (WLZ) od RG do planowanej serwerowni oraz do istniejących jednostek UPS i agregatu.

- Analiza techniczna pod kątem wykonania lokalnego odcięcia zasilania serwerowni (PWP) zgodnie z wymaganiami rzeczoznawcy ppoż. (bez konieczności dostosowania całego budynku).

ZAKRES B: Pozostała część obiektu (Inwentaryzacja ogólna)

- Inwentaryzacja instalacji w pomieszczeniach biurowych, laboratoriach i halach (trasy kablowe, gniazda, punkty zasilania, oświetlenie).

- Opracowanie schematów tablic piętrowych i jednoznaczne oznaczenie obwodów.

- Identyfikacja elementów do usunięcia (instalacje nieczynne lub niezgodne z normami).

3. Oczekiwana dokumentacja

- Aktualna dokumentacja rysunkowa (rzuty kondygnacji + schematy jednokreskowe) w formacie PDF oraz edytowalnym DWG.

- Opis techniczny z oceną stanu technicznego i identyfikacją elementów wymagających naprawy lub modernizacji.

- Protokół z pomiarów (rezystancja izolacji, ochrona przeciwporażeniowa) wraz z wnioskami i rekomendacjami.

4. Dane techniczne obiektu:

- Powierzchnia budynku (w tym: budynek laboratoryjno-biurowy; sala szkoleniowo-konferencyjna; budynek rozdzielni głównej; hala automatyki, hala elektrotechniki; hala hydrauliki; obiekt garażowy 4-stanowiskowy – łącznie ok. 7 200 m².

- Liczba kondygnacji: Parter + 2 piętra.

- Liczba rozdzielni/tablic: na budynku głównym znajduje się 1 główna rozdzielnica, z której na każde piętro odchodzą po 3, 1 „pod rozdzielnica”

- Stan dokumentacji: Instalacja modyfikowana etapami, obecna dokumentacja jest nieaktualna

- Obecna infrastruktura: Instalacje siłowe - ok 92, istniejące serwerownie - 2, agregat prądotwórczy - 1 oraz systemy UPS -1.

- Warunki pracy: Budynek użytkowany, możliwe prace poza godzinami biur/laboratoriów.

- Ostatnia modernizacja: termin nieznany

5. Informacje ofertowe
Na potrzeby rozeznania rynku prosimy o podanie:

- Orientacyjnego kosztu realizacji osobno dla Zakresu A oraz Zakresu B.

- Wysokości rabatu przy zleceniu obu zakresów kompleksowo.

- Przewidywanego czasu realizacji (z priorytetem dla Zakresu A).

- Ewentualnych danych niezbędnych do przygotowania dokładnej wyceny.

Zamawiający dopuszcza wykonanie wizji lokalnej jako elementu niezbędnego do przygotowania precyzyjnej oferty.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty 
w rozumieniu art. 66 KC ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród firm mogących zrealizować powyższe zamówienie oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym